## otopné období
referenční místnost budovy - fasáda, okamžitý průměrný únik během průměrného dne
|  |  | měsíce | teplota průměr** | rozdíl teplot | teplota denní** | zeď |  | okno |  | provoz |  |  |  |  | celkem | chlazení větráním |  | celkem | solární konstanty
konstanty | [6 empty] | absorpční zisk | prostup | skleníkový efekt skla | prostup | lidé | počítače | světla | otevírání oken | větrání (rek. min.) | bez chlazení větráním | koeficient | větrání s rekup. |  | H(i)_d* | l (východ)
rekuperace k. min. | 33% |  |  | T | ΔT | T | Qs​=G⋅A⋅α | Q=U⋅S⋅ΔT | Q=A⋅I⋅g | Q=U⋅S⋅ΔT | Q=N⋅Q | Q=N⋅Q | Q=N⋅Q | Q=0,33⋅n⋅V⋅ΔT | Q=0,33⋅n⋅V⋅ΔT |  | rekuperace | Q=0,33⋅n⋅V⋅ΔT
objem vz. m. | 750 | m3/h |  | [°C] | [°C] | [°C] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [%] | [W] | [W] | [kWh/m2/d] | [W/m2]
T návrh | 22 | °C | leden | -2 | 24 | 0.8 | 1027.0445 | -55.2 | 1607.5479 | -460.8 | 468.75 | 78.125 | 192 | -139.92 | -1960.2 | -269.6971 | 0.4575 | -2717.5475 | 0 | 1.53 | 111.6353
počet lidí | 25 | ks | únor | -0.6 | 22.6 | 3 | 1705.0282 | -51.98 | 2668.7397 | -433.92 | 468.75 | 78.125 | 192 | -125.4 | -1845.855 | 950.4597 | 0.80475 | -4501.3429 | 0 | 2.54 | 185.3291
plocha okna | 24 | m² | březen | 3.1 | 18.9 | 7.8 | 2503.8406 | -43.47 | 3919.0548 | -362.88 | 468.75 | 78.125 | 192 | -93.72 | -1543.6575 | 2614.2023 | 1 | -4677.75 | 1983.9504 | 3.73 | 272.1566
plocha zdi | 11.5 | m² | duben | 7.9 | 14.1 | 13.4 | 3403.3436 | -32.43 | 5326.9726 | -270.72 | 468.75 | 78.125 | 192 | -56.76 | -1151.6175 | 4554.3201 | 1 | -3489.75 | 5619.5312 | 5.07 | 369.9287
povoz | 0.20833 | % dne | květen | 12.9 | 9.1 | 18.4 | 3564.4486 | -20.93 | 5579.137 | -174.72 | 468.75 | 78.125 | 192 | -23.76 | -743.2425 | 5355.3595 | 1 | -2252.25 | 7410.8006 | 5.31 | 387.4401
U (zeď) | 0.2 | W/(m2*K) | červen | 16 | 6 | 21.5 | 3819.5316 | -13.8 | 5978.3973 | -115.2 | 468.75 | 78.125 | 192 | -3.3 | -490.05 | 6094.9223 | 1 | -1485 | 8919.5038 | 5.69 | 415.1665
U (okno) | 0.8 | W/(m2*K) | červenec | 17.6 | 4.4 | 23.4 | 3772.5426 | -10.12 | 5904.8493 | -84.48 | 468.75 | 78.125 | 192 | 9.24 | -359.37 | 6198.9943 | 1 | -1089 | 9241.9069 | 5.62 | 410.059
absorce materiál zdi* | 0.8 |  | srpen | 17.3 | 4.7 | 23.3 | 3477.1834 | -10.81 | 5442.5479 | -90.24 | 468.75 | 78.125 | 192 | 8.58 | -383.8725 | 5705.0804 | 1 | -1163.25 | 8402.8864 | 5.18 | 377.9547
světová strana (l)* | 1.7511 | vých/jih | září | 13.3 | 8.7 | 19 | 2987.1556 | -20.01 | 4675.5479 | -167.04 | 468.75 | 78.125 | 192 | -19.8 | -710.5725 | 4497.0004 | 1 | -2153.25 | 6041.4786 | 4.45 | 324.6908
*dynamické hodnoty na základě tabulky |  |  | říjen | 8.2 | 13.8 | 13 | 2033.9509 | -31.74 | 3183.5753 | -264.96 | 468.75 | 78.125 | 192 | -59.4 | -1127.115 | 2439.2353 | 1 | -3415.5 | 2184.8013 | 3.03 | 221.0816
|  |  | listopad | 2.9 | 19.1 | 5.9 | 1121.0225 | -43.93 | 1754.6438 | -366.72 | 468.75 | 78.125 | 192 | -106.26 | -1559.9925 | 416.6163 | 0.65527 | -3097.6313 | 0 | 1.67 | 121.8503
|  |  | prosinec | -0.5 | 22.5 | 2.1 | 919.6412 | -51.75 | 1439.4384 | -432 | 468.75 | 78.125 | 192 | -131.34 | -1837.6875 | -274.4641 | 0.44586 | -2482.8645 | 0 | 1.37 | 99.961
* H(i)_d: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2/d)
zdroj: PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTÉM, dostupné online: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
** zdroj: Počasí statistiky pro Prahu, ČR; kurzy.cz; dostupné online: https://www.kurzy.cz/pocasi-v-ceske-republice/praha/statistiky/
|  |  | rok | potřeba [W] |  | účinnost | vstupní energie [W]
|  |  | topení | 0 |  | 0.92 | 0
|  |  | chlazení | 49804.8591 |  | 4 | 12451.2148
[6 empty] | suma | 12451.2148
[5 empty] | strany |  |  | vstupní energie pro
[5 empty] | strana | bře. 48°N* | s. strany (l)* | bílý (0,25) | černý (0,8)
[5 empty] | sever | 200 | 0.22831 | 7195.1203 | 6536.0503
[6 empty] | 350 | 0.39954 | 5983.1685 | 5471.2941
[5 empty] | východ | 876 | 1 | 5344.3933 | 6429.396
[6 empty] | 1344 | 1.5342 | 7073.789 | 10420.7886
[5 empty] | jih | 1534 | 1.7511 | 8057.7466 | 12451.2148
* zdroj: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers; 2009 ASHRAE Handbook, 2009, dostupné z: https://cushman.host.dartmouth.edu/courses/engs44/SHGF-daily-totals.pdf
[5 empty] | fin | 0.30975
Sever
Jih

## Sheet2
referenční místnost budovy - obyčejná fasáda
[7 empty] | okno |  | provoz |  |  |  | celkem | solární konstanty
|  |  | měsíce | teplota průměr | rozdíl teplot | zeď | skleníkový efekt sklo | prostup | lidé | počítače | světla | větrání (rek. min.) |  | H(i)_d | l (východ)
|  |  |  | T | ΔT | Q=U×S×ΔT | Q=A×I×g | Q=U×S×ΔT | Q=N×Q | Q=N×Q | Q=N×Q | Q=0,33 ×n×V×ΔT
konstanty |  |  |  | [°C] | [°C] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | kWh/m2/d | W/m2
T návrh | 22 | °C | leden | -2 | 24 | -37.44 | 298.35 | -299.52 | 468.75 | 78.125 | 16 | -924 | -399.735 | 1.53 | 31.875
počet lidí | 25 | ks | únor | -0.6 | 22.6 | -35.256 | 495.3 | -282.048 | 468.75 | 78.125 | 16 | -870.1 | -129.229 | 2.54 | 52.9167
plocha okna | 15.6 | m² | březen | 3.1 | 18.9 | -29.484 | 727.35 | -235.872 | 468.75 | 78.125 | 16 | -727.65 | 297.219 | 3.73 | 77.7083
plocha zdi | 7.8 | m² | duben | 7.9 | 14.1 | -21.996 | 988.65 | -175.968 | 468.75 | 78.125 | 16 | -542.85 | 810.711 | 5.07 | 105.625
povoz | 0.20833 | % dne | květen | 12.9 | 9.1 | -14.196 | 1035.45 | -113.568 | 468.75 | 78.125 | 16 | -350.35 | 1120.211 | 5.31 | 110.625
U (zeď) | 0.2 | W/(m2*K) | červen | 16 | 6 | -9.36 | 1109.55 | -74.88 | 468.75 | 78.125 | 16 | -231 | 1357.185 | 5.69 | 118.5417
U (okno) | 0.7 | W/(m2*K) | červenec | 17.6 | 4.4 | -6.864 | 1095.9 | -54.912 | 468.75 | 78.125 | 16 | -169.4 | 1427.599 | 5.62 | 117.0833
|  |  | srpen | 17.3 | 4.7 | -7.332 | 1010.1 | -58.656 | 468.75 | 78.125 | 16 | -180.95 | 1326.037 | 5.18 | 107.9167
|  |  | září | 13.3 | 8.7 | -13.572 | 867.75 | -108.576 | 468.75 | 78.125 | 16 | -334.95 | 973.527 | 4.45 | 92.7083
|  |  | říjen | 8.2 | 13.8 | -21.528 | 590.85 | -172.224 | 468.75 | 78.125 | 16 | -531.3 | 428.673 | 3.03 | 63.125
|  |  | listopad | 2.9 | 19.1 | -29.796 | 325.65 | -238.368 | 468.75 | 78.125 | 16 | -735.35 | -114.989 | 1.67 | 34.7917
|  |  | prosinec | -0.5 | 22.5 | -35.1 | 267.15 | -280.8 | 468.75 | 78.125 | 16 | -866.25 | -352.125 | 1.37 | 28.5417
*okamžitý průměrný únik během průměrného dne
H(i)_d: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2/d)
**zdroj: PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTÉM, dostupné online: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP